## 白名单
系统 | 块名（天华） | 名称 | 计算短路隔离器时计入的编址码数量 | 回路1 | 回路2
可燃气体探测报警系统 | E-BCGS010 | 可燃气体探测报警系统分线箱 |  | 不表达
| E-BCGS020 | 可燃气体探测报警系统主机 |  | 不表达
| E-BCGS021 | 区域/楼层防火门监控系统分机 |  | 可燃气体探测报警系统总线
| E-BCGS110 | 可燃气体探测报警监控器 |  | 可燃气体探测报警系统总线
| E-BCGS210 | 可燃气体火灾探测器 |  | 可燃气体探测报警系统总线
| E-BCGS210-2 | 防爆型可燃气体火灾探测器 |  | 可燃气体探测报警系统总线
| E-BCGS215 | 独立式可燃气体火灾探测器 |  | 可燃气体探测报警系统总线
电气火灾监控系统 | E-BEFPS010 | 电气火灾监控系统分线箱 |  | 不表达
| E-BEFPS020 | 电气火灾监控系统主机 |  | 不表达
| E-BEFPS021 | 电气火灾监控系统区域机 |  | 电气火灾监控系统总线
| E-BEFPS030 | 电气火灾监控系统区域显示器 |  | 电气火灾监控系统总线
| E-BEFPS040 | 电气火灾监控系统集线器 |  | 电气火灾监控系统总线
| E-BEFPS050 | 电气火灾监控系统中继器 |  | 电气火灾监控系统总线
| E-BEFPS110 | 电气火灾监控模块/单元 |  | 电气火灾监控系统总线
| E-BEFPS210 | 电气火灾监控探测器 剩余电流 |  | 电气火灾监控系统总线
| E-BEFPS211 | 电气火灾监控探测器 测温 |  | 电气火灾监控系统总线
| E-BEFPS220 | 电气火灾监控探测器 剩余电流及测温 |  | 电气火灾监控系统总线
| E-BEFPS221 | 电气火灾监控探测器 故障电弧 |  | 电气火灾监控系统总线
| E-BEFPS230 | 独立式电气火灾监控探测器 剩余电流 |  | 电气火灾监控系统总线
| E-BEFPS231 | 独立式电气火灾监控探测器 测温 |  | 电气火灾监控系统总线
| E-BEFPS240 | 独立式电气火灾监控探测器 剩余电流及测温 |  | 电气火灾监控系统总线
火灾自动报警系统 | E-BFAS010 | 火灾自动报警系统分线箱 | 0 | 不表达
| E-BFAS011 | 火灾自动报警系统模块箱 | 2~7 | 火灾自动报警、控制总线 | DC24V附加电源总线
| E-BFAS020 | 火灾报警控制器 | 0
| E-BFAS021 | 集中型火灾报警控制器 | 0
| E-BFAS022 | 区域型火灾自动报警控制器 | 0
| E-BFAS030 | 区域显示器/火灾显示盘 | 0 | 火灾显示盘总线
| E-BFAS031 | 楼层或回路重复显示屏 | 0 | 火灾显示盘总线
| E-BFAS060 | 家用火灾报警控制器 | 1 | 火灾自动报警、控制总线
| E-BFAS110 | 感烟火灾探测器 | 1 | 火灾自动报警、控制总线
| E-BFAS110-2 | 非编址感烟火灾探测器 | 1 | 火灾自动报警、控制总线
| E-BFAS110-3 | 防爆型感烟火灾探测器 | 1 | 火灾自动报警、控制总线
| E-BFAS112 | 红外光束感烟火灾探测器发射器 | 1 | 火灾自动报警、控制总线 | DC24V附加电源总线
| E-BFAS113 | 红外光束感烟火灾探测器接收器 | 0 | 火灾自动报警、控制总线
| E-BFAS114 | 家用感烟火灾探测报警器 | 0 | 火灾自动报警、控制总线
| E-BFAS115 | 独立式感烟火灾探测报警器 | 1 | 火灾自动报警、控制总线
| E-BFAS120 | 感温火灾探测器 | 1 | 火灾自动报警、控制总线
| E-BFAS120-2 | 非编址感温火灾探测器 | 1 | 火灾自动报警、控制总线
| E-BFAS120-3 | 防爆型感温火灾探测器 | 1 | 火灾自动报警、控制总线
| E-BFAS122 | 线型差定温火灾探测器 | 1 | 火灾自动报警、控制总线
| E-BFAS123 | 缆型感温火灾探测器 | 1 | 火灾自动报警、控制总线
| E-BFAS124 | 家用感温火灾探测报警器 | 0 | 火灾自动报警、控制总线
| E-BFAS125 | 独立式感温火灾探测报警器 | 1 | 火灾自动报警、控制总线
| E-BFAS130 | 火焰探测器 | 1 | 火灾自动报警、控制总线
| E-BFAS150 | 复合型感烟感温火灾探测器 | 1 | 火灾自动报警、控制总线
| E-BFAS160 | 吸气式感烟火灾探测器 | 1 | 火灾自动报警、控制总线
| E-BFAS170 | 图像型火灾探测器 | 1 | 火灾自动报警、控制总线 | DC24V附加电源总线
| E-BFAS212 | 手动火灾报警按钮(带消防电话插座) | 1 | 总线式消防电话线
| E-BFAS220 | 火灾报警电话 | 0 | 总线式消防电话线
| E-BFAS310 | 火灾警铃 | 1 | 火灾自动报警、控制总线 | DC24V附加电源总线
| E-BFAS311 | 火灾声警报器 | 1 | 火灾自动报警、控制总线 | DC24V附加电源总线
| E-BFAS320 | 火灾光警报器 | 1 | 火灾自动报警、控制总线 | DC24V附加电源总线
| E-BFAS330 | 火灾声光警报器 | 1 | 火灾自动报警、控制总线 | DC24V附加电源总线
| E-BFAS410-2 | 火灾应急广播扬声器 | 0 | 消防应急广播总线
| E-BFAS410-3 | 火灾应急广播扬声器 | 0 | 消防应急广播总线
| E-BFAS410-4 | 火灾应急广播扬声器 | 0 | 消防应急广播总线
| E-BFAS420 | 火灾应急广播系统主机 | 0 | 不表达
| E-BFAS510 | 总线输入模块 | 1 | 火灾自动报警、控制总线
| E-BFAS510-3 | 防爆型总线输入模块 | 1 | 火灾自动报警、控制总线
| E-BFAS520 | 总线控制模块 | 1 | 火灾自动报警、控制总线 | DC24V附加电源总线
| E-BFAS520-3 | 防爆型总线控制模块 | 1 | 火灾自动报警、控制总线 | DC24V附加电源总线
| E-BFAS521 | 多线控制模块 | 2~7 | 作废不用
| E-BFAS522 | 手动直接控制装置接线盒 | 0 | 消防控制室直接手动控制
| E-BFAS540 | 短路隔离器 | 0 | 火灾自动报警、控制总线 | DC24V附加电源总线
| E-BFAS550 | 安全限能器/安全栅 | 0 | 火灾自动报警、控制总线
| E-BFAS610 | 消火栓按钮+输入模块 | 1 | 火灾自动报警、控制总线
| E-BFAS620 | 灭火系统压力开关 | 1 | 火灾自动报警、控制总线 | 喷淋泵启动信号线
| E-BFAS621-2 | 灭火系统信号阀+输入模块 | 1 | 火灾自动报警、控制总线
| E-BFAS621-3 | 灭火系统电磁阀 | 1 | 火灾自动报警、控制总线
| E-BFAS621-4 | 灭火系统、防烟系统电动阀 | 1 | 火灾自动报警、控制总线 | DC24V附加电源总线
| E-BFAS622 | 灭火系统水流指示器 | 1 | 火灾自动报警、控制总线
| E-BFAS622-2 | 灭火系统流量开关+输入模块 | 1 | 火灾自动报警、控制总线 | 消防泵启动信号线
| E-BFAS630-2 | 消防泵水箱、水池液位信号+输入模块 | 1 | 火灾自动报警、控制总线
| E-BFAS630-3 | 消防泵水箱、水池液位传感器/变送器 | 0 | 消防控制室消防水箱、水池液位显示
| E-BFAS630-4 | 消防泵水箱、水池液位显示器 | 0 | 消防控制室消防水箱、水池液位显示
| E-BFAS711 | 70℃防火阀+输入模块（图例不区分常开、常闭） | 1 | 火灾自动报警、控制总线
| E-BFAS712 | 150℃防火阀+输入模块（图例不区分常开、常闭） | 1 | 火灾自动报警、控制总线
| E-BFAS713 | 280℃防火阀+输入模块（图例不区分常开、常闭） | 1 | 火灾自动报警、控制总线 | 排烟风机入口处280℃防火阀直接联动排烟风机关闭信号线
| E-BFAS730 | 电动防火阀、排烟阀或风口（图例不区分常开、常闭，不带自熔装置） | 1 | 火灾自动报警、控制总线 | DC24V附加电源总线
| E-BFAS731 | 电动防火阀、排烟阀或风口（图例不区分常开、常闭，带70℃防火阀） | 1 | 火灾自动报警、控制总线 | DC24V附加电源总线
| E-BFAS732 | 电动防火阀、排烟阀或风口（图例不区分常开、常闭，带280℃防火阀） | 1 | 火灾自动报警、控制总线 | DC24V附加电源总线
| E-BFAS810 | 防火卷帘门控制箱 | 0 | 等同于E-BFAS011
| E-BFAS820 | 电动排烟窗控制箱/器 | 0 | 等同于E-BFAS011
| E-BFAS910 | 终端器 | 0 | 不表达
防火门监控系统 | E-BFDS010 | 防火门监控系统分线箱 |  | 不表达
| E-BFDS020 | 防火门监控系统主机 |  | 不表达
| E-BFDS021 | 防火门监控系统区域机 |  | 防火门监控系统信号总线
| E-BFDS210 | 电磁释放器/电磁门吸 |  | 防火门监控系统信号总线
| E-BFDS110 | 防火门监控模块/单元 |  | 防火门监控系统信号总线
| E-BFDS220 | 电动闭门器 |  | 防火门监控系统信号总线
| E-BIAS100 | 门磁开关 |  | 防火门监控系统信号总线
气体灭火系统、泡沫灭火系统 | E-BGFS010 | 气体灭火系统、泡沫灭火系统分线箱 |  | 不表达
| E-BGFS020 | 气体灭火系统、泡沫灭火系统主机 |  | 不表达
| E-BGFS021 | 气体灭火系统、泡沫灭火系统区域机 |  | 气体灭火系统、泡沫灭火系统总线
| E-BGFS110 | 气体灭火系统、泡沫灭火系统控制器 |  | 气体灭火系统、泡沫灭火系统总线
| E-BGFS210 | 气体灭火系统、泡沫灭火系统手自动转换开关、紧急启停按钮及控制状态显示装置 |  | 气体灭火系统、泡沫灭火系统总线
| E-BGFS220 | 气体灭火系统、泡沫灭火系统报警阀 |  | 气体灭火系统、泡沫灭火系统总线
| E-BGFS310 | 气体灭火系统、泡沫灭火系统灭火剂喷洒声光报警器 |  | 气体灭火系统、泡沫灭火系统总线
| E-BGFS410 | 气体灭火系统、泡沫灭火系统电磁启动/选择阀 |  | 气体灭火系统、泡沫灭火系统总线
消防设备电源监控系统 | E-BPMFE010 | 消防设备电源监控系统分线箱 |  | 不表达
| E-BPMFE020 | 消防设备电源监控系统主机 |  | 不表达
| E-BPMFE021 | 消防设备电源监控系统区域机 |  | 消防设备电源监控系统信号总线
| E-BPMFE040 | 消防设备电源监控系统集线器 |  | 消防设备电源监控系统信号总线
| E-BPMFE050 | 消防设备电源监控系统中继器 |  | 消防设备电源监控系统信号总线
| E-BPMFE110 | 消防设备电源监控模块/单元 |  | 消防设备电源监控系统信号总线
| E-BPMFE210 | 消防设备电源监控系统传感器 电压 |  | 消防设备电源监控系统信号总线
| E-BPMFE211 | 消防设备电源监控系统传感器 电流 |  | 消防设备电源监控系统信号总线
| E-BPMFE220 | 消防设备电源监控系统传感器 开关状态 |  | 消防设备电源监控系统信号总线

## 线型
线路名称 | 图层 | 图层颜色 | 图层线型 | 直线颜色 | 直线线型
消防应急广播线路 | E-BRST-WIRE | 2 | BORDER | ByLayer | ByLayer
总线式消防电话线 | E-FAS-WIRE5 | 4 | HIDDEN | ByLayer | ByLayer
火灾显示盘总线 | E-FAS-WIRE1 | 4 | CONTINUOUS | ByLayer | ByLayer
火灾自动报警、控制总线 | E-FAS-WIRE1 | 4 | CONTINUOUS | ByLayer | ByLayer
DC24V附加电源总线 | E-FAS-WIRE2 | 1 | CENTER | ByLayer | ByLayer
排烟风机入口处280℃防火阀直接联动排烟风机关闭信号线 | E-CTRL-WIRE | 3 | BORDER2 | ByLayer | ByLayer
消防控制室直接手动控制 | E-FAS-WIRE4 | 4 | PHANTOM2 | ByLayer | ByLayer
消防泵启动信号线 | E-CTRL-WIRE | 3 | BORDER2 | ByLayer | ByLayer
喷淋泵启动信号线 | E-CTRL-WIRE | 3 | BORDER2 | ByLayer | ByLayer
消防控制室消防水箱、水池液位显示 | E-CTRL-WIRE | 3 | BORDER2 | ByLayer | ByLayer