## Slide 1: 车道应急指示灯连线

## Slide 2: 需求
全部的灯都要连上 | 硬性要求
每天线上面的灯最多25 | 硬性要求
一进三处 | 硬性要求
不穿越内外框线 | 硬性要求
车道线同一边尽量一组，尽量不穿越车道中心线 | 美观
管线尽量少交叉 | 美观
尽量不回折 | 美观

## Slide 3: 手画结果

## Slide 4: 总步骤
分组
分析车道边分组路径
车道边分组
预处理
保证横平竖直
连线少跨车道
  横平竖直
  点位数量计算
点位划分到车道边
打断合并车道线
组内连线
满足尽量不回折要求
计算回头量
车道边成图
车道边连线
车道边排序
权衡回头量和最短距离

## Slide 5: 打断合并车道边
打断
合并

## Slide 6: 点位划分车道边
将图块优化成点
  有疏散灯有应急灯的，以疏散灯中心计算。单独一种灯的以单独灯中心计算。
划分车道边
  主灯块：应急照明，柱上疏散指示。根据方向和距离分
  副灯块：其他的块（车道线上的疏散，紧急出口）。根据距离分

## Slide 7: 车道边连线
重新调整主副点
  找到主点范围
  偏移范围内所有的点都当做主点，其他点当做副点
  重新分配副点到车道边
连主点
  找到穿过主点最多的线作为主连线
  检查这条线是否有穿框线，洞
  如果穿框线洞，打断线重新调整每一段的偏移
  每段用A*相连
  将不在线上的主点做支管连到主线上
Notes:   找到主点到车道线距离 [最大最小值] [外扩] 得到 [偏移范围]

## Slide 8: 车道边连线
连副点
  根据车道线方向排序副块
  从第0个副块A，寻找此副块回头量/距离最短的主块B
  找到此边内所有到主块距离最短是块B的副块集合{C}
  找到点 {A B {C}} 最大最小xy四边形的中点 D
  找到中点D 在主块范围内前后的主块B, B’ (主块B和其前/后的主块)
  找到此边内所有到主块距离最短是块B‘的副块集合{E}
  找到集合 {A B {C} {E}} 的最小生成树作为这一块的链接
  Loop下一个没有连过的副块

## Slide 9: 车道边排序
从车道和框线相交的点起始
根据车道方向排序
不考虑两边都不临外框的车道线

## Slide 10: 车道边成图
抽象车道边，一边为一个节点
区分不同层
  车道线有一边遍历过，另一边没遍历过，另一边为内层
  最多支持4层内环
外层的边，成环状图，不同环之间找最近的边相连
  点位最近距离的边
内层的边成环，只有一边和上一层相连
  任意有点位的，相邻的边
不同层不相连（可优化）

## Slide 11: 车道边成图

## Slide 12: 分析车道边分组路径
可能性 |  |  | 
[0 1 2 3 4 ][5 6 ] | [2 3 4 0 1 ][6 5 ] | [5 6 ][0 1 2 3 4 ] | [6 5 ][0 1 2 3 4 ]
[0 1 2 3 4 ][6 5 ] | [3 4 0 1 2 ][5 6 ] | [5 6 ][1 2 3 4 0 ] | [6 5 ][1 2 3 4 0 ]
[1 2 3 4 0 ][5 6 ] | [3 4 0 1 2 ][6 5 ] | [5 6 ][2 3 4 0 1 ] | [6 5 ][2 3 4 0 1 ]
[1 2 3 4 0 ][6 5 ] | [4 0 1 2 3 ][5 6 ] | [5 6 ][3 4 0 1 2 ] | [6 5 ][3 4 0 1 2 ]
[2 3 4 0 1 ][5 6 ] | [4 0 1 2 3 ][6 5 ] | [5 6 ][4 0 1 2 3 ] | [6 5 ][4 0 1 2 3 ]

## Slide 13: 车道边分组
车道边真实分组
  不大于25灯
  最大距离不大于15000
找出最佳分组
  方差最小为最优解
  如果有可能每组最少于5灯

## Slide 14: 组内连线
根据车道边点位到电箱最近距离排序
第n边所有点计算到n+1边的回头量
第n边和n+1边都加入n+2边的计算
回头量计算
【回头量a-n】的计算
If (基向量a.X * 向量a-1.X)<0
回头量a-1 = 回头量a-1 + 向量a-1.X
If (基向量a.Y * 向量a-1.Y)<0
回头量a-1 = 回头量a-1 + 向量a-1.Y
找到【回头量a-1】 到 【回头量a-n】最大值作为点a的回头量

## Slide 15: 组内连线
权衡回头量最小和距离最短的情况
  找到每一个点的回头量
  找到回头量比较小且距离最短距离Dr 【情况A】
  找到两线中最短距离Ds【情况B】
  如果Dr比Ds远很多且【情况B】没有很大,选择【情况B】
  如果Dr特别远, 选择【情况B】
  如果Ds非常近, 选择【情况B】
  否则选择【情况A】

## Slide 16: 连线结果